# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

# за

ОБЕКТ:	ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

НА  "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД.

ЧАСТ:   EЛЕКТРО

ФАЗА: 	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 	"АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД

СЪДЪРЖАНИЕ:

I.	ВЪВЕДЕНИЕ	4

I.1	Обща информация	4

I.2	Основа	4

II.	ИЗИСКВАНИЯ	4

II.1	Обща информация	4

III.	ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО НАТОВАРВАНЕ	4

III.1	Обща информация – нови мощности	4

IV.	СИСТЕМА ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ЗАХРАНВАНЕ (UPS)	5

IV.1	Обща информация	5

V.	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НИСКОТО НАПРЕЖЕНИЕ	6

V.1	Кабели	6

V.2	Полагане на кабелите	6

V.3	Ниско напрежение	7

V.4	Разпределителни табла	7

V.5	Пад на напрежение	8

VI.	ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	8

VI.1	Обща информация	8

Коридори	9

Фоайета	9

I.	ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ	9

I.1	Обща информация	9

II.	АВАРИЙНА ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	10

II.1	Обща информация	10

II.2	Система за аварийното осветление	10

II.3	Аварийни осветителни тела	11

II.4	Знаци за авариен изход	11

II.5	Управлението на осветлението	11

II.6	Окабеляване	12

III.	ИНСТАЛАЦИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ	12

III.1	Обща информация	12

III.2	Технологични потребители	13

IV.	ИНФОРМАЦИОННА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА И СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА (ITS/SCS)	13

IV.1	Стандарти	13

IV.2	Общ преглед	14

IV.3	Специална част	14

V.	СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	15

V.1	Обща част	15

VI.	ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА	16

VI.1	Обща част	16

1.1.1	Техническо решение	17

1.1.2	Интегрираност на пожароизвестителната система	17

	Модул в пожароизвестителна централа LSN 300	20

	Стандартна основа за автоматичен пожароизвестител	21

	Адресируем ръчен пожароизвестител за вътрешен монтаж, директно задействане (тип A), ресетируем, червен	21

	Сирена, за повърхностен външен монтаж (IP65), червена, конвенционална	23

	Самостоятелна сирена, вътрешен монтаж, червена адресируема	23

	Интерфейсен модул с 2 наблюдаеми входа и 2 релеен изход	25

VII.	МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	26

VII.1	Мълниезащитна инсталация	26

VIII.	ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА НА ТРУДА ЗА ВЪТРЕШНИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ	26

# ВЪВЕДЕНИЕ

## Обща информация

Настоящата обяснителна записка е разработен на базата на задание за прoектиране изготвено от възложителя, концептуален електропроект ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА  "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД, както и концептуалните проекти по части архитектурна,  конструктивна, технологична, ОВКИ, ВиК.

## Основа

Като основа за разработването на електропроекта е ползвана концепцията по част архитектура и изискванията на възложителя описани в заданието, проекти по части архитектурна,  конструктивна, технологична, ОВКИ, ВиК.

# ИЗИСКВАНИЯ

## Обща информация

Електропроекта съответства с изискванията на следните документи:

- Наредба № 3/2004 г. за устройството на електрическите уредби и ел. проводни линии.

- Наредба No4/2004 за проектиране изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради.

- Наредба No9/2004 за техническа употреба на електрически централи и мрежи.

- Наредба No4/2010 замълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

- БДС EN 12464-1 – Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито.

- БДС EN 12464-2 – Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 2: Работни места на открито.

- Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- Наредба № 4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

# ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО НАТОВАРВАНЕ

## Обща информация – нови мощности

Електроинсталацията на сградата ще се изпълни от съществуващо електрическо табло ГРТ.

ОБЩО ЗА ОБЕКТА с нови мощности:

ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ    Pи = 98 [kW]

ПРЕДОСТАВЕНА МОЩНОСТ    Pр = 78,40 [kW]

КОЕФИЦИЕНТ НА ЕДНОВРЕМЕННОСТ Ke. = 0.8

Разработената схема на електро табло ГРТ е само с нови токови кръгове и мощности.

# СИСТЕМА ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ЗАХРАНВАНЕ (UPS)

## Обща информация

На обекта се предвижда да се осигури непрекъсното захранване с UPS за посрещане на нуждите на критичните дейности.    Като резервирани консуматори „0-ва категория  ще бъдат захранени всички работни места в офис сградата,  всички системи за сигурност и аварийно осветление.

Предвижда се 1 бр. UPS в помещение „ГРТ“, като ще бъде оразмерен съобразно мощността на консуматорите, които ще захранва. В мощността на UPS ще бъде предвиден резерв от 20%.  В помещението, в което ще се монтира UPS да се предвиди климатизация оразмерена за топлинните товари на UPS и останалата техника в помещението. UPS системата е подсигурена с батерии, с продължителност 15 минути.

Технически характеристики:

UPS 50kW

- UPS изходяща мощност (фактор на мощността 0,9)

- KW  50

- Основни КПД в режим на двойно преобразуване (пълен товар) 93% КПД в режим на двойно преобразуване (половин товар) 91%

- Брой устройства свързани паралелно с технологията Hot Sync 4

- Разширяване на капацитета да Инвертор/изправител безтрансформаторен, биполярни транзистори с изолиран гейт, широчинно-импулсна модулация

- Шум <50dB

- Надм.височина (макс.) 1000 м без промяна на мощността (макс. 2000 м)

- Вход

- Входни гнезда еднофазни или трифазни + N + PE

- Номинално напрежение (възмож- ност за настройка) 220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz

- Диапазон на входното напрежение ±20% спрямо номиналното при 100% товар, 50%, +20% спрямо -номиналното при 50% товар

- Входен честотен диапазон- 45–65 Hz

- Фактор на мощността -0,99

- Коефициент на нелинейно изкривяване на тока по-малък от 4,5% „Мек“ старт- да

- Вътрешна backfeed защита -да

- Изход

- Изходни гнезда еднофазни или трифазни + N + PE

- Номинално напрежение (възможност за настройка) -220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz

- Коефициент на нелинейно изкривяване на напрежението- 150%

- Претоварване при вкл. паралелно захранване (bypass) 60 мин. 100–110%, 10 мин. 110–125%; 1 мин. >125– 150%

- Батерии

- -Вид капсуловани оловни акумулатори, без поддръжка, NiCD

- -Метод на презареждане- Високотехнологичното управление на батерията ABM

- -Компенсация на температурата -Опция

- -Номинално напрежение на батерията (оловни акумулатори)- 432 V (36x12 V, 216 клетки)

- -Ток на зареждане 3 A; 60 A макс.* * Ограничава се от максималния входящ ток на UPS

# РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НИСКОТО НАПРЕЖЕНИЕ

## Кабели

Типовете  захранващите кабели в сградата:

- За помещенията първа група с “Нормална пожарна опасност“ по чл. 245 от Наредба I3-1971, инсталацията се изпълнява с Cu кабели тип СВТ;

Всички захранващи кабели са проверени по допустимо токово натоварване, изчислени по допустим пад на напрежение и по изолация на неразпространение на горенето и безхалогенен дим, съгласно Наредба № Iз-1971.

## Полагане на кабелите

Основните трасета в сградата се изпълняват посредством метални перфорирани кабелни скари с подходяща ширина указана на чертежите.

Кабелните скари се монтират (укрепват) към таваните със сертифицирани елементи и крепежи най-много през 1,5 м. Доставят се от реномиран производител със сертификат. Всички скари да са поцинковани с височина на борда 60/85/110мм. Да осигуряват галванична връзка между елементите. Системата да има всички необходими стандартни елементи - преходи; разделители; съединители;  капаци ; планки и др.

Кабелните скари подлежат на заземяване към заземителния контур на обекта. Всички отвори за преминаване на кабелни скари през стени, подлежат на изолация с противопожарна преграда с клас на огнеустойчивост EI90 през плочите и EI30 за останалите отвори, посредством тествана система за комбинирано преграждане състояща се от 2-компонентна пожарозащитна пяна или друг сертифициран продукт - с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Кабелите да се положат както следва:

- скрито зад мазилката

- над окачен таван - в PVC гофрирани тръби;

- на кабелни скари;

Всички кабели ще се оразмерят по токово натоварване и по допустим пад на напрежение. Захранващите линии ще се изпълнят с кабели тип CBT схема TN-S.

Кабелите да се свързват с клеми.

## Ниско напрежение

В кутиите на таблата и в капацитета на главния прекъсвач и захранващия кабел ще се предвиди резерв мин. 25%.

Главното табло ГРТ е разположен в самостоятелно помещение, като от него се захранват всички етажни табла и подтабла.

## Разпределителни табла

Кутиите за таблата са Форма 2, защитени от прекъсвачи с лят корпус. Таблото е организирана на две шини – нормална и UPS. Предвиден е секционен разединител, който изолира съответната секция.

Електрическата инфраструктура на таблота ще бъде така предвидено, че да позволяват  20% бъдещо разширяване на капацитета.

За обекта се използва ел. схема на свързване е TN-S с три и пет проводна инсталация, отделен заземителен проводник - РЕ и радиална архитектура на връзките от ГРТ към разпределителните табла.

Таблото да е снабдено с разделени „0”-ва и заземителна шини. Ще се спазва редуването на захранването по фази на всички монофазни консуматори, така че да се постигне възможно най-равномерното разпределение на мощностите и натоварване на мрежата. Ще се изпълни необходимото заземяване на таблото, чрез 3/5-тия проводник към главната заземителна шина на ГРТ.

## Пад на напрежение

Кабелите ще бъдат така оразмерени, че да гарантират максимално допустимия пад на напрежение за електрическата инсталация не надвишаващ 2,5% за веригите за осветление и 3,5% за фиксирани съоръжения.

# ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

## Обща информация

Информацията, предоставена в тази част на записката описва предвиденото осветление във всяка една част от сградата. Предвидени са LED осветителни тела.

Осветлението на офисите се изпълни с LED осветителни тела с мощност според предназначението на помещението. Изборът на осветителните тела и източници е с оглед постигане на нормената осветеност в съответното помещение съгласно БДС EN 12464-1  „Светлина и осветление, Осветление на работни места”, а именно:

- Офиси – 500lx;

Управлението на осветлението се осъществявява от локални ключове за осветление, разположени на подходящо място за съответната зона на осветление.

## Коридори

Осветлението на коридор се изпълнява с LED осветителни тела с мощност според предназначението на помещението. Изборът на осветителните тела и източници е с оглед постигане на нормената осветеност в съответното помещение съгласно БДС EN 12464-1  „Светлина и осветление, Осветление на работни места”, а именно:

- Коридори – 150lx;

Управлението на осветлението се осъществявява с детектори за движение, разположени на подходящо място за съответната зона на осветление.

## Фоайета

Осветлението на фоайета се изпълнява с LED осветителни тела с мощност според предназначението на помещението. Изборът на осветителните тела и източници е с оглед постигане на нормената осветеност в съответното помещение съгласно БДС EN 12464-1  „Светлина и осветление, Осветление на работни места”, а именно:

- Фоайе – 200lx;

Управлението на осветлението се осъществявява от локални ключове за осветление, разположени на подходящо място за съответната зона на осветление.

# ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ

## Обща информация

Евакуационното осветление е проектирано съгласно изискванията на чл. 55 от глава 7 на НАРЕДБА Iз-1971/29.10.2009 г., както и в съответствие с  раздел ІІ и ІІІ гл. 39 и раздел ІІ на гл.40 от НУЕУ ЕЛ. Осигурява резервно /евакуационно/ осветление при аварийно изключване на работното осветление. Маркира изходите и пътя за евакуация. Осъществява се с LED лампи 8W,230V, с вграден акумулатор и модул АВР за превключване към собствения източник -акумулаторна батерия. Монтират се в помещенията  на подходите към изходите и над самите изходи, както е означено в приложените чертежи на осветителната инсталация. Над изходите осветителните тела трябва да са с надпис “изход”, а при всички останали е указано със стрелка посоката на евакуация. Постигната е необходимата нормена осветеност 1lx, съгласно българския държавен стандарт. Инсталацията за евакуационно осветление е предвидена да се изпълни с кабел CBT 3х1,5мм2 в гофр.тръби Ø23мм скрито зад мазилката и CBT 3х1,5мм2 в твърди тръби Ø23мм открито в сутерена.

# АВАРИЙНА ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

## Обща информация

При проектирането на аварийното осветление са взети в предвид изискванията на Наредба Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и стандарт БДС EN 1838.

Евакуационното и аварийно осветление е цялостната система за осветление, която се включва в случай на авария (прекъсване или срив), отпадане на централното електрозахранване и основното осветление.

Системата за аварийно осветление, осигурява осветление на  сградата до изходите при повреда на основното електрозахранване.

## Система за аварийното осветление

Постигната е нормативно изискваната минимална хоризонтална осветеност от 1,0 lux на ниво под, с допустимо съотношение между минимално и максимално ниво 40:1, която е осигурена по всички евакуационни маршрути и и зоните на открито /анти-паник зони/.

При разработване на проекта за аварийно и евакуационно осветление е предвидено:

- Осветлението в зоната на работното място и на евакуационните пътища в продължение на 1 час;

- Обозначаването на евакуационния път чрез знаци за изход;

- Осветяването на знаците показващи посоката на евакуационния път;

- Осветяването на евакуационния път по цялата му дължина, за да осигури безопасно преминаване до и през изходите, отвеждащи до безопасно място;

- Осигурява осветяването на противопожарните кранове, сигнални бутони и др.;

- Осигурява безпрепятствено извършване на действията, свързани с безопасността на хората и имуществото при аварийни условия.

При разполагането на аварийните осветители и знаците за изход са взети под внимание следните изисквания:

- при промяна в посоката на движение и при всяко пресичане на коридори или други евакуационни пътища;

- в помещения с устройства и системи, от които зависи безопасността на хората (пожарни кранове, сигнални бутони, помещения в които са разположени съоръжения отговарящи за отдимяването на сградата, помещения в които са разположени съоръженията за захранването на по-важните и отговорни съоръжения в обекта и др.);

- осветеността за евакуационен път с ширина до 2м – 1lx в центъра му.

## Аварийни осветителни тела

Аварийното осветление е осигурено с помощта на нормални осветителни тела,  модифицирани за използване в извънредни случаи, като една и същата светлина се използва при нормални и аварийни ситуации. Захранването на аварийните осветители се извършва от независим енергиен източник – акумулаторна батерия във всяко осветително тяло, предназначено за аварйно осветление.

## Знаци за авариен изход

Знаците за авариен изход са поставени във всеки един изход от сградата. Там където няма пряка видимост към аварийните изходи, са предвидени насочващи знаци по маршрута за евакуация, за да се подпомогне придвижването към изхода.

Захранването на евакуационните знаци за изход се извършва от независим енергиен източник – акумулаторна батерия във всяко осветително тяло, предназначено евакуациооно осветление.

Осветителните тела, които се използват като знаци за авариен изход са осветителни тел с LED лампа 6W.

## Управлението на осветлението

Управлението на осветлението се осъществявява от локални ключове за осветление и детектори за движение, разположени на подходящо място за съответната зона на осветление.

## Окабеляване

Всички кабели, свързани със системата за аварийно осветление са тип FTG10OM1 4x1.5mm2, положени на кабелни скари, в гофирани тръби Ø23mm над окачени тавани и скрито зад гипсокартонени стени.

# ИНСТАЛАЦИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

## Обща информация

Предвижда се изпълнението на инсталация ниско напрежение, която да захранва всички монофазни и трифазни консуматори в сградата.

Всички контакти за общи нужди са тип “Шуко” 230V, 16А, монтирани на височина h=0.30м от готов под, съобразени с примерното обзавеждане. За тях и където още е необходимо са предвидени дефектнотокови защити с ток на утечка 30mA. Хладилниците, касовите апарати и др. ще бъдат на отделни токови кръгове. Всички електро консуматори захранващи технологично оборудване са захранени с кабели неразпространяващи горенето, с подходящо за съответния консуматор сечение и защитени от ток на късо съединение в съответните за консуматорите табла.. Силовата инсталация се изпълнява с кабел СВТ положен както следва:

- над окачения таван - в PVC гофрирани тръби;

- по стените – в PVC гофрирани тръби зад гипсокартонови стени.

Работни места

Инсталацията за контакти за работните места се изпълнява с кабел СВТ 3х2,5мм2  за основната линия и за всяко отклонение до контакт.

За захранване на работните места са предвидени стенни кутии с по три контакта от резервирана шина на съответното.

- Стенна кутия с 6 гнезда

-3бр.КО-UPS

-2 бр. комуникационна розетка RJ45, cat.6

Допълнително са предвидени контакти 16А/230V  „общи нужди” по вътрешните стени (от гипскартон), за вграден монтаж.

## Технологични потребители

В проекта се предвижда ел. захранване на ОВиК и ВиК консуматорите да става от самостоятелни токови кръгове в разпределителните табла.

Точното местоположение и мощност на ОВиК и ВиК консуматорите е дадено от проектантите по части ОВиК и ВиК.

# ИНФОРМАЦИОННА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА И СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА (ITS/SCS)

## Стандарти

Стандартите осигуряват изисквания за минимално ниво на качество и ще позволят гарантирана съвместимост. ITS системата и структурното окабеляване са проектирани така, че да са напълно съвместими със:

- BS EN 50173-1:2007 Информационни технологии - Общи кабелни системи. Общи изисквания (+ A1: 2009)

- BS EN 50173-2:2007 Информационни технологии - Общи кабелни системи. Офис помещения

- BS EN 50173-3:2007 Информационни технологии - Общи кабелни системи. Промишлени помещения

- BS EN 50173-5:2007 Информационни технологии - Общи кабелни системи. Центрове за данни

- BS EN 50310:2006 Приложение на еквипотенциал за свързване и заземяване в сгради с информация технологично оборудване

- ISO/EC  11801:2002 Информационни технологии - Общo окабеляване на потребителски  помещения

- ISO / IEC 24764:2010 FDIS Информационни технологии - Общи кабелни системи за центрове за данни

- ANSI/TIA-942-2005  Стадарти на телекомуникационната инфраструктура на центрове за данни, одобрени от Асоцияцията на Телекомуникационната Индустрия (TIA)

- BICSI Телекомуникации Дизайн и наръчник методи

- BICSI Безжичен Референтен дизайн наръчник

- Uptime институт - център за данни на сайта инфраструктура Подреждане Стандарт: Топология (етап 2 / 3)

- БДС EN 50174-1:2009 Информационни технологии - кабелна инсталация. Инсталация и спецификация осигуряване на качеството

- БДС EN 50174-2:2009 Информационни технологии - кабелна инсталация. Инсталация за планиране и практики в сгради

- БДС EN 50174-3:2003 Информационни технологии - кабелна инсталация. Инсталация за планиране и практики извън сградите

- БДС EN 50346:2002 + A1: 2007 на информационните технологии - кабелна инсталация. Тестване на инсталирани кабели

- BICSI кабелни Ръководство за инсталиране

- BICSI количества от страна на растенията наръчник

- ISO 27001:2005 за управление на информацията за сигурност - спецификация с насоки за употреба

- ISO27002: 2005 за информационни технологии - техники за сигурност - кодекс на добрите практики за информация

## Общ преглед

Инфраструктурата за пренос и дистрибуция на телекомуникационни услуги се изгражда, тества и сертифицира в съответствие с изискванията на международните стандарти, изискванията на съответния производител, както и на действащите в страната правилници и норми.

Телекомуникационната инфраструктура на сградата e изградена посредством медни и оптични кабели.

## Специална част

Предвидени са 1 телекомуникационнни шкафа 47U в помещение „Сървърно“ на партерния етаж.

Телекомуникационната инфраструктура ще бъде изградена посредством медни кабели S/FTP Cat.6.

Кабелите се изтеглят, както следва:

- открито на скоби над окачен таван;

- скрито в гофрирани тръби наподържащи горенето, при стените от гипсокартон, под мазилка и под фасадата;

- в твърди PVC тръби, открито на скоби по стените и тавана в техническите помещения и гаража;

- по метална кабелоносеща скара.

Комуникационните розетки ще се монтират на височина съобразена с обзавеждането. Розетките комбинирани с контакти ще се монтират в обща рамка.

За телекомуникационния шкаф е предвидено резервно захранване, чрез локален UPS, монтирани в пощение сървърно.

Активното оборудване и външните връзки се избират в последствие и в съответствие с телеком и кабелните доставчици, и не са предмет на настоящия проект.

Кабелно телевизионната мрежа ще се изпълнява с кабел FTP cat.6, изтеглен в гофрирана тръба Ø16мм, завършващ с конектори RJ45 cat.6.

Всички крайни  устройства са в рамките на изискванията на правилото за  "90 метра" .

# СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

## Обща част

Системата за видеонаблюдение е проектирана съгласно изискванията на възложителя. По изискване на възложителя се предвиждат камерите да са IP с LAN свързаност, шикороъгълни, с нощен и дневен режим, с възможност за движение по х и у оста и най-малко 5 мегапиксела. Предвижда се проектиране на  видеонаблюдение за зоната на вътрешния двор, пред външните входове на сградата и общите части на територията на сградите. Трасетата  са свързани с центъра за видеонаблюдение и охрана, като се предвидят и осигурят всички необходими помещения. Вътрешните камери са предвидени според изискванията на възложителя и според обхвата на им. Окабеляването да се изпълни с захранване на камерите с кабел СВТ 3x2.5mm2 и FTP кабел, изтеглени от помещение Сървърно на етажа в гофирани тръби Ø16mm над окачени тавани и скрито зад гипсокартонени стени.

Наблюдението се извършва от куполни и корпусни IP видеокамери за външен и вътрешен монтаж. Камерите се монтират на тавана или на стойки по фасадата. Видеокамерите по фасадата се монтират на височина 3.0м от кота готов под.

Инсталацията за видеонаблюдение се изпълнява с кабел  S/FTP Cat.6, като за всяка камера се изтегля отделен кабел, от комуникационнен шкаф, за всеки вход има монтиран отделен комуникационен шкаф - RACK. Кабелите се изтеглят, както следва:

- открито на скоби над окачен таван;

- скрито в гофрирани тръби наподържащи горенето, при стените от гипсокартон, под мазилка и под фасадата;

- в твърди PVC тръби, открито на скоби по стените и тавана в техническите помещения и гаража;

- по метална кабелоносеща скара.

Захранването на камерите се осъществява от PoE суичове, с които едновременно се подава захранване на IP камери и се осъществява свързаност и комуникация между тях и NVR  мрежови рекордер.

За видеонаблюдението се предвиждат NVR-и (мрежов видеорекордер), който позволява свързване на IP камери. NVR рекордерите са свързани с компютърна мрежа и позволяват дистанционно управление през LAN (локална) мрежа или през интернет. NVR позволява да се възползвате от функцията за отдалечено наблюдение през мобилно устройство.

Цифровите камери се добавят по логически път. Необходимо е всяка една да бъде с индивидуален IP адрес, за да работи без проблем. При дублиране на устройствата ще се получи IP конфликт между съответните камери и няма да се визуализират. Всички устройства се добавят в обща мрежа.

Мрежовите видеорекордери са със следните параметри:

- 32 канала;

- Pentaplex функция - пет различни действия едновременно:

  - наблюдение от място и разстояние;

  - преглед на направените записи от обекта или отдалечено;

  - архивиране.

- Можете да се наблюдавате отдалечено какво се случва в имота ви по всяко време;

- Скоростта на запис и възпроизвеждане - 25 кадъра (25fps) REAL TIME.​

Информацията от видеонаблюдението трябва да може да бъде записане в продължение на 20 дни.

За телекомуникационния шкафов от които се осъществява захранването на камерите е предвидено резервно захранване, чрез локалени UPS-и, монтирани в шкафовете. По този начин ще се осигури резервно захранване на камерите при отпадане на нормалното захранване.

При отпадане на ел. захранването се деактивира контрола на достъпа.

# ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА

## Обща част

Целта на изгражданата пожароизвестителна система е своевременното и ранно откриване на огнище на пожар или технически повреди и осигуряване на ефикасна евакуация при наличие на реално събитие. Пожароизвестителната система се изгражда съгласно:

- Наредба Iз 1971 от  2009 г / европейските норми за сигурност и стандарт EN-54-14 ,

- Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

- БДС 54(EN)

- Наредба №1 от 27.05.2011 г за проектиране, изграждане и поддръжка на електрически уредби за ниско напрежение в сгради.

  - Специална част

    - Техническо решение

Пожароизвестителната инсталация ще се изпълни с адресируема пожароизвестителна централа, монтирана в близост до входа на етажата, в помещение фоайе. Ще се монтират адресируеми димно-оптични датчици в помещенията.

Автоматичните пожароизвестители ще се монтират съгласно чертежите, като при монтажа се спазват следните минимално допустими разстояния:

- от осветително тяло – на разстояние не по-малко от два пъти височината на самото осветително тяло;

- от вентилационна/климатична система - 1,00м;

- от стени и прегради - 0,50м.

- адресируеми димно-оптични датчици в двоен под и над ок.таван

По пътя за евакуация (на изходите и в стълбищните клетки) ще се монтират ръчни пожароизвестители на 1,40м от готовия под, с максимално растояние между тях 45 м. Сигнализацията ще се осъществи външно със сирени и вътрешно с вътрешни сирени. Височината на монтаж на пожароизвестителната централа е 1,5м от готов под. При наличие на окачени тавани ще се монтират адресируеми димно-оптични датчици в тези участъци и светлинни индикатори под ок.таван, даващи сигнализация за съответните датчици.

  - Общо описание

Адресируемата пожароизвестителна централа е с разпределена интелигентност. Централата е изградена на модулен принцип, като включва модули, захванати на шина. Шината осигурява предаването на данни от модулите към панела за управление, както и тяхното захранване. Мястото на един модул върху шината е произволно, в зависимост от изискванията за неговата функционалност. Всеки един модул е поставен в собствена пластмасова кутия, която предпазва електронните компоненти от външните фактори. Централата може да поддържа до 46 модула, като 32 от тях могат да са адресируеми контурни модули. Пожароизвестителната централа отговаря на всички изисквания на EN 54, част 2 и 4.

  - Панел за управление

Модулите на централата се управляват от панела за управление. Неговата вътрешна програма, конфигурация и всички настройки са съхранени в паметта му. Конфигурацията и настройките също са съхранени и в модулите, разположени на шините. Панелът за управление разполага със сензорен дисплей, позволяващ пълното управление на пожароизвестителната система. LCD-сензорният дисплей е с размер на 14,5 cm (в диагонал) и е с резолюция 320 x 240 пиксела. Панелът за управление е оборудван с 11 червени, жълти и зелени светодиода (LEDs), който показват статуса на пожароизвестителната централа. Вграденият в панела за управление зумер може да бъде активиран с постоянен или прекъсващ тон, за да привлече вниманието на потребитела (оператора) в случай на събитие. Всички събития трябва да се потвърдят от потребителя, за да бъде спрян зумера. При настъпило събитие, в менюто ясно се изобразява логическият адрес, описание (32 символа) на логическата зона и пожароизвестителя, който е генерирал събитието. Потребителят може да потвърди събитието или да премине към евакуационна процедура от същото меню. Сензорният дисплей поддържа следните функции:

- Ресет на 1 пожароизвестител, пожароизвестителна зона или цялата пожароизвестителна система

- Спиране на вграденият зумер

- Спиране на сигнализационните устройства

- Забрана/Разрешени или Блокиране/Де-блокиране на пожароизвестители или зони

- Активиране на режим Ден/Нощ

- Показване на записа със събитията

- Настройка на дата и час

- Добавяне на пожароизвестители/групи от пожароизвестители в тестов режим

- Смяна на модела за установяване на пожар при мултисензорните пожароизвестители

- Смяна на описанието на логическа зона или пожароизвестител

- Всички алармени съобщения и събития се записват се записват в паметта на панела за управление. Максималният брой събития, които се пазят в паметта са 10 000. В случай на отпадане на захранването, записът не се губи. Всяко събитие се запосва с:

- Уникален пореден номер

- Дата и час на възникване

- Логически адрес  на пожароизвестителя или устройството което е предизвикало събитието

- Описание на устройството или пожароизвестителя

  - Редундантност на пожароизвестителната централа

Пожароизвестителната централа предлага пълна резервираност на системата, с добавяне на втори панел за управление като подчинен (slave) на основния (master). В случай на повреда в основният панел, управлението на системата се поема автоматично и без никакво прекъсване от подчиненият панел, осигурявайки пълната функционалност и оперативност на пожароизвестителната система.

  - Захранване

Пожароизвестителната централа се захранва с 24VDC, 16А и осигурява захранване на шините с модули, пожароизвестители, сирени и др. Захранващият блок е защитен от претоварване с автоматичен предпазител. Резервираното захранване се осигурява от достатъчен на брой батерии (24/48Ah), което гарантира автономната работа на системата за 12/24/72 часа. Батериите се зареждат напълно от захранващото устройство за по-малко от 24 часа. Също така, те са защитени посредством термична защита, което ги предпазва от презареждане. Модулът за зареждане на батериите осигурява светлинна индикация посредством светодиоди за (LED) за следните състояния:

- Нормално основно захранване

- Отпаднало основно захранване

- Проблем при батериите

  - Елементи на системата

- Модул в пожароизвестителна централа LSN 300

Модулът осигурява връзката към LSN контура на до 254 LSNi адресируеми елемента или 127 LSN класически адресируеми елемента, с максимален ток в контура 300 mA. Също така в зависимост от конфигурацията и типа на проводника, максималната дължина на адресируемия контур може да достигне до 3000 m. За адресируемия контур е възможно използването и на не екраниран проводник. Тока в контура не надвишава 300 mA.

Технически характеристики:

- Входно напрежение: 20÷30V DC/5V DC ±5%

- LSN изходно напрежение: 30±1V DC

- AUX допълнително напрежение: 28±1V DC

- Максимален консумиран ток: 1750 mA при 24V DC

- Номинален ток:

-за модула: 39 mA при 24V DC

-от LSN: 1,7 x тока консумиран от елементите в LSN контура

- от AUX: 1,2 x AUX мощността

- • Ток в LSN контура: 300 mA, в зависимост от конфигурацията и типа на проводника

- • AUX допълнително захранване: 28V DC, максимум 500 mA в затворен контур или 2 x 500 mA при две адресируеми линии

Външни характеристики:

- 2 светодиода за индикация (червен=пожарна тревога; жълт=грешка)

- 1 бутон за тест на светодиодите

- Материал за корпуса: ABS (UL94 V-0)

- Цвят: антрацит, подобен на RAL 7016

- Размери: 127 mm x 96 mm x 60 mm

- Тегло: 225 g

- Граници за контура:

- До 3000 m дължина на контура, в зависимост от конфигурацията и използвания проводник

- До 127 адресируеми елемента при LSN класически режим

- До 254 адресируеми елемента при LSNi режим

Експлоатационни условия:

- Допустима работна температура: от -5 °C до 50 °C

- Допустима температура на съхранение: от -20 °C до 60 °C

- Допустима влажност: 95% без конденз

- Клас на защита според IEC 60529: IP 30

- Стандартна основа за автоматичен пожароизвестител

Автоматичните пожароизвестители се свързват към адресируемия контур чрез универсална основа. Заключващият се механизъм предпазва пожароизвестителя от нежелателното му премахване без необходимите за тази цел инструменти. Основата не разполага с никакви електронни компоненти. Тя е подходяща за повърхностен и вграден монтаж. Основата осигурява достатъчно място за входящия и изходящия проводник.

- Адресируем ръчен пожароизвестител за вътрешен монтаж, директно задействане (тип A), ресетируем, червен

Адресируем ръчен пожароизвестител за вътрешен повърхностен монтаж, ресетируем, червен.

Характеристики:

- Изпълнява всички изисквания на EN54-11. Притежава CPD декларация.

- Задействане чрез натиск върху черната маркировка

- Защита от нараняване поради лисата на стъкло

- Сигнализирането на задействан пожароизвестител се показва в червено прозорче на предната страна на пожароизвестителя

- Светодиодна сингализация на пожарната тревога или необходимостта от инспекция

- Работи в адресируем контур с протокол за комуникация LSN (Local Security Network)

- Индивидуална идентификация на всеки ръчен пожароизвестител с неговия адрес, за по-бърза локализация на задействания пожароизвестител

- Самостоятелно следене на пожароизвестителя: в случай на повреда в него, адресът му и неговото описание се показват на панела на пожароизвестителната централа.

- Автоматично или ръчно (посредством въртящи се ключета) адресиране

- 2 вградени изолатори на късо съединение, за осигуряване на нормалната работа на всички елементи в LSN адресируемия контур при прекъсване или късо съединение в контура. Изолатори спазват изискванията на EN54-17

- Възможно е да се използва и не екраниран кабел за връзка на пожароизвестителя към централата

- Отваряне, проверка и ресетиране на пожароизвестителя само с един ключ

- Възможност за поставяне на етикет зад прозрачен капак

- Възможност за закрепяне на прозрачен капак с панти, за защита на пожароизвестителя от неволно задействане

Технически характеристики:

- Работно напрежение – 15÷33V DC

- Консумиран ток – < 0,4 mA

Външни характеристики и размери:

- Размери (ШxВxD): 87mm x 87mm x 56mm

- Материал: ABS (Novodur)

- Цвят: червен, подобен на RAL 3001

- Тегло: 170g

Експлоатационни условия:

- Клас на защита според EN 60529: IP 52

- Допустима работна температура: минимална: -25°C; максимална: +70°C

- Сирена, за повърхностен външен монтаж (IP65), червена, конвенционална

Характеристики:

- Отговарящ на изискванията на EN54-3

- Сирената се задейства чрез наблюдаеми изходи от пожароизвестителната централа

- В зависимост от избрания тон, сила на звука и работното напрежение, звуковото налягане може да достигне до 112 dB(A) ± 3 dB(A)

- Избор между 32 тона

- Чрез задействане на втори вход, сирената може да произведе втори различен тон

- Настройка на силата на звука чрез вграденият потенциометър

- Технически характеристики:

- Работно напрежение – 9÷30V DC

- Консумиран ток – < 33 mA при максимално звуково налягане

- Максимално звуково налягане: 112 dB(A) ± 3 dB(A) при 24V, измерено на разстояние 1m

- 32 различни тона

- Честота от 300Hz до 2850 Hz

- Възможност за активация на втори тон, при нужда от различни нива на пожарната тревога

Външни характеристики и размери:

- Размери: Ø 93mm x 91mm

- Материал: Plastic, ABS

- Цвят: червен (подобен на RAL 3001)

- Тегло със стандартна основа: 250g

Експлоатационни условия:

- Клас на защита според EN 60529: IP 65

- Допустима работна температура: минимална: -25°C; максимална: +70°C

- Самостоятелна сирена, вътрешен монтаж, червена адресируема

За сигнализиране на локална пожарна тревога.

Характеристики:

- Спазва изискванията на EN54-3 и притежава CE и CPD сертификат

- Възможност за монтаж на повече от 80 такива сирени в един адресируем контур

- Плътността на звука не се влияе от пада на напрежение (в диапазона 33V – 20V)

- 5 звукови нива, задавани директно от пожароизвестителната централа

- Незабавна и постоянна синхронизация на различни групи от сирени в адресируемия контур (с един и същ избран тон), дори при различно време на активация

- Следене на управляващите сигнали и напрежението по адресируемия контур

- Автоматично или ръчно (чрез кодиращи ключета) адресиране

- Работи в адресируем контур с протокол за комуникация LSN (Local Security Network)

- 2 вградени изолатори на късо съединение, за осигуряване на нормалната работа на всички елементи в LSN адресируемия контур при прекъсване или късо съединение в контура. Изолатори спазват изискванията на EN54-17

- Възможно е да се използва и не екраниран кабел за връзка на сирената към пожароизвестителната централа

- Звуково налягане 100dB(A) според EN54-3

- 32 програмируеми тона, задавани от пожароизвестителната централа

- Висока устойчивост на електромагнитни смущения, според изискванията на EN 61000-4-4

Технически характеристики:

- Работно напрежение – 15÷33V DC

- Консумиран ток – 4 mA при максимално звуково налягане

Външни характеристики и размери:

- Размери: 105 mm x 105 mm x 95 mm

- Материал: ABS (Novodur)

- Цвят: червен, подобен на RAL 3001

Експлоатационни условия:

- Клас на защита според EN 60529: IP 42

- Допустима работна температура: минимална: -25°C; максимална: +85°C

- Интерфейсен модул с 2 наблюдаеми входа и 2 релеен изход

Характеристики:

- 2 индивидуално наблюдаеми входа и 2 релеен изход

- Индивидуално програмиране на всеки вход за следене на нормално състояние „отворено” или „затворено”, наблюдаемо (с краен (EOL) резистор) или не наблюдаемо (без (EOL) резистор)

- Максимален ток на комутация за контактите на релето: 2А при 30V DC

- Доставя се с кутия за повърхностен монтаж

- Свързване през винтови клеми, за проводници с максимално сечение 3,3 mm2

- Достъпът до клемите е възможен без да се налага демонтажа на модула

- Работи в адресируем контур с протокол за комуникация LSN (Local Security Network)

- 2 вградени изолатори на късо съединение, за осигуряване на нормалната работа на всички елементи в LSN адресируемия контур при прекъсване или късо съединение в контура. Изолатори спазват изискванията на EN54-17

- Осигуряване предаването на данни и работно напрежение по 2-проводна линия

- Автоматично или ръчно (с помощта на кодиращи ключета) адресиране

- Възможност за използване на не екраниран кабел

- Отговаря на изискванията на EN54-18 (входно/изходни интерфейсни модули)

  - Инсталационни работи

Окабеляването на пожароизвестителната инсталация се предвиждат да се извърши с кабели с огнеустойчивост минимум 30 минути. Основното захранване на пожароизвестителните централи /П.И.Ц./ се осъществява с кабел FTG10OM1 3х2,5мм2 с отделен предпазител /16А/. Връзките между централата ,пожароизвестителите и сигнализационните устройства са изпълнени с неподдържащ горенето червен сигнален кабел GR4 2х1,0мм2. При дълги паралелни участъци, трасетата на пожароизвестителната инсталация да отстоят на минимум 0,50м от силнотоковите кабели. Полагането на инсталацията за пожароизвестяване е съобразена с изискванията на Наредба  Iз 1971 от  2009г/ПСТН.,приложение No1.

Предвиден е GSM модул за връзка с пожарната централа.

# МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

## Мълниезащитна инсталация

Мълниезащитата се изпълнява съгласно изискванията на наредба №4/22.12.2010 - Норми за проектиране на мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства”.

За защита на сградата ще се предвиди активна мълниезащита изпълнена с  1 брой мълниеприемник с изпреварващо действие, който ще бъдат монтиран на прът от поцинкована стомана с височина 2м. Мълниеприемната част, да бъде изпълнена с мълниеприемник с изпреварващо действие с радиус на защита 35м и време на изпреварване е ∆Т=60μs, ниво на защита II. Мълниеприемникът трябва да бъде монтиран на мачта с височина 2м от защитавания обект, като се прикрепя към носещия прът (мачта) посредством устройство за присъединяване при спазване на указанията на производителя. Присъединяването на активния мълниеприемник към мълниеотводите се извършва с алуминиев проводник AlMgSi 0.5, Ø8 мм.

Мълниезащитната система ще има токоотводи от изолирано алуминиево въже, които ще се монтират отктиро по фасадата. На всеки токоотвод на височина 1,5м от кота терен ще се монтира контролен съединител за измерване на преходното съпротивление на заземитлея.  За заземяване на мълниезащитната инсталация се предвижда да се набият 2 бр. заземителни колове от неръждаема стомана Ø20мм. Всички свързващи детайли са изработени от горещо поцинкована или неръждаема стомана. Връзките ще бъдат направени с предназначени за целта клеми.

# ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА НА ТРУДА ЗА ВЪТРЕШНИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд се извършва съобразно спецификата на провежданата дейност и изискванията на техническото, технологичното и социалното развитие с цел защитата на живота, здравето и работоспособността на работещите лица.

Монтажът и експлоатацията на системата да се извършва съгласно действащите в страната нормативи, документи и изисквания на производителя.

Мероприятията по БХТПБ са разработени в съотвествие със следните нормативни документи:

-Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

-Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ №43 от 13.05.2003 г.)

-Закон за безопасни и здравословни условия на труд

-Наредба Nо Iз – 1971/29.10.2009г. – за строително – технически правила  и норми за осигуряване на безопасност при пожар

-№3 за устройство на електрическите уредби

-наредба №4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства

-и всички в момента действащи нормативни уредби касаещи този тип обекти.

Опасностите, свързани с нормалната експлоатация на електросъоръженията са попадане на хора под недопустимо висок ел.потенциал при допир до части под напрежение, пожар и пряко попадение на мълния.

В проекта са предвидени изолирани проводници, в гофр.тръби на достатъчно разстояние от горими материали.

Всички ел.апарати с открити тоководещи части ще се монтират в ел.табла, защитени срещу допир.

Таблата са с главен изключвател (автомат) за обезточване при работа в таблото.

За осигуряване на защита при работа с преносими ел.уреди се предвиждат контакти със отделна заземителна клема, три- и петпроводни захранващи проводници, отделен заземителен проводник (или шина), свързан с общия заземителен контур, предвидена е непрекъсваема ел. връзка на заземителния проводник, като отклоненията се правят с токови клеми или болтови връзки и заварки.

Предвидени са автомати с дефектнотокова защита 30мА за контактните излази за защита при допир до тоководещи части.

Опасностите по време на изпълнение на ел. инсталациите са възможност от попадане на хора под недопустимо висок ел.потенциал при допир до части под напрежение, падане от голяма височина, наранявания от работни инструменти. За избягване на тези опасности е необходимо да се осигурят изправни и обезопасени инструменти, временното захранване да бъде изпълнено с изолирани гъвкави кабели, положени на места, не позволяващи механичната им повреда, използване на разпределителни табла в защитни кутии, използване на изправни разклонители (при работа на открито разклонителите трябва да бъдат със степен на защита IP54), заземяване на разпределителните табла.

Монтажът на ел. инсталацията да се извърши от ел. техници имащи право за работа с ел. апарати, захранвани с напрежение до 1000V.

Настройката, пуска и изпитването на ел. инсталацията да се извърши от правоспособни ел. измерители.

Всички инсталационни и монтажни работи да се извършват при изключено напрежение.

Всички дейности извършвани на обекта свързани  с електроизградеността, да се изпълняват с изправни инструменти от персонал със съответната квалификационна група по ТБТ и ТЕ.

Забранява се достъпа до ел. съоръжения на лица нямащи необходимата квалификация.

Цялата пусково предпазна апаратура ще бъде поместена в ел. табла шкафово изпълнение. Опасността от пряк допир се свежда до минимум.

Забранява се работа с нестандартни или неизправни ръчни инструменти и машини.

Захранващите кабели трябва да бъдат присъединени здраво към корпусите на ръчните електрически инструменти, подвижните електрически лампи и др., и да са осъществени мероприятия против прекомерното им механично натоварване – притискане, прегъване, опъване и др.

Отворите за преминаване на кабелите през стени и подове от едно помещение в друго, се уплътняват след полагането на кабелите с противопожарен материал, който предпазва от преминаване на дим и огън. Материала използван за уплътнение на отворите трябва да съответства на класа на реакция на огън на стени, подове и тавани.

Преди въвеждане в експлоатация трябва да се проверят всички инсталации за осигуряване на предвидените в проекта мерки за безопасност, трябва да бъде извършена проверка на зануляването и заземяването на всички табла,  на носещата метална конструкция , на контакти ”Шуко” и на оборудването.

Всички измервания да бъдат извършени от лицензирана лаборатория и да се  съставят съответни протоколи.

При изпълнение на строително-монтажните работи да се спазват изискванията на всички действащи нормативни документи за този вид строително и монтажни работи. Независимо от изброените мерки, на обекта да се спазват задължително всички съществуващи инструкции, правилници и закони третиращи въпросите по безопасност, противопожарна защита и санитарно опазване.

ПРОЕКТАНТ:…….......................................

/инж. Т. Петракиев/