ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

| ОБЕКТ: | ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД. |
| --- | --- |
| МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: | ул."Панайот Хитов" №1а, гр. Козлодуй общ. Козлодуй, обл. Враца. ид. сграда: 37798.501.41.3, 37798.501.41.4 |
| ЧАСТ: | ПОЖАРНА БЕЗОПАЗНОСТ |
| ФАЗА: | ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД |
|  | /подпис, печат ако е приложимо/ |

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ЧАСТИ:

IN COORDINATION WITH:

Архитектура и ПБ/Architecture, FS: арх. Ангел ЕНКИН

Конструктивна/Structural: инж. Коста ДЕДОВ

Електрическа/Electrical: инж. Тодор ПЕТРАКИЕВ

ОВК и ЕЕ/HVAC, ЕЕ инж. Стоян ПОПОВ

ВиК/WS инж. Стоян СТОЯНОВ

| ПРОЕКТАНТ: |  |
| --- | --- |
| DESIGNER: |  |
| арх. Ангел ЕНКИН |  |
| /подпис и печат/ | СОФИЯ, Декември 2024 г. |

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

| ОБЕКТ: | ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД. |
| --- | --- |
| МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: | ул."Панайот Хитов" №1а, гр. Козлодуй общ. Козлодуй, обл. Враца. ид. сграда: 37798.501.41.3, 37798.501.41.4 |
| ЧАСТ: | ПОЖАРНА БЕЗОПАЗНОСТ |
| ФАЗА: | ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД |

## Обяснителна записка

Част „Пожарна безопасност” е  разработена за обект: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА  "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД.“ Находяща се ул."Панайот Хитов" №1а, гр. Козлодуй общ. Козлодуй, обл. Враца. ид. сграда: 37798.501.41.3, 37798.501.41.4.

Обхвата и съдържание на част ПБ е съгласно изискванията на чл. 4 ал. 1, 2 и 3, приложение № 3, т. 2 на Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /СТПНОБП/ и във връзка с удовлетворяване изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 2 и чл. 169а, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

За осигуряване пожарната безопасност на строежа, проектът е изпълнен по такъв начин, че в случай на възникване на пожар:

- е осигурена устойчивост на конструкциите на сградите за определен период;

- са предвидени мерки ограничаване на възникването и разпространяването на огъня и дима в строежа;

- са предвидени мерки срещу разпространяването му към съседни строежи;

- са осигурени условия обитателите да могат да напуснат строежа или да бъдат спасени с други средства;

- са създадени условия за безопасност на спасителните екипи.

## 2. Нормативни документи

При разработването на настоящата проектна документация са спазени изискванията на следните нормативни документи:

2.1. Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн. ДВ бр. 96 от 04.12.2009 г., попр. ДВ бр. 17 от 02.03.2010 г., изм. ДВ бр. 101 от 28.12.2010 г., изм. и доп. ДВ бр. 75 от 27.08.2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 69 от 19.08.2014 г., изм. и доп. ДВ бр. 89 от 28.10.2014 г., изм. и доп. ДВ бр. 2 от 08.01.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 1 от 03.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 63 от 31.07.2018 г.); изм. и доп. ДВ. бр.91 от 29 Октомври 2024г.

2.2. Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите /Н-ба № 8121з-647/2014 г./;

2.3. Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве (ДВ, бр. 3 от 2009 г.);

2.4. Наредба № 3/2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии;

2.5. Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на РБ;

2.6. Наредба № 6/2004 г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ;

2.7. Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

2.8. Наредба № 8121з-906/2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и редът за осъществяване на контрол /Н-ба № 8121з-906/2015 г./;

2.9. Евакуация на хора при пожар в помещения и сгради /трето, преработено и допълнено издание/, 2007 г. – доц. д-р инж. Ст. Димитров;

2.10. Закона за устройство на територията;

2.11. Стандарти в областта на пожарната безопасност.

# 3. Пасивни мерки за пожарна безопасност

3.1. Проектни обемно- планировъчни и функционални показатели на строежа.

Проектът предвижда ремонт на сграда която се намира в ПИ: 37798.501.41, с идентификатори на сградите 37798.501.41.3 и 37798.501.41.3 и административен адрес: ул. „Панайот Хитов“ №1А, град „Козлодуй“. Имота е ъглов. Съществуващият терен е с естествен наклон на север. В имота са разположени 5 сгради със самостоятелни кадастрални идентификатори. Сграда 1 – за охрана. Сгради 2 и 4 – за административна дейност, които са свързани помежду си с топла връзка – сграда 3. Сграда 5 – гараж.  Сгради 1, 2, 3 и 4 по същество представляват различни корпуси на една сграда – разположена свободно стояща в имота. Сграда 5 също е свободно стояща в имота.

Настоящия проект за текущ ремонт обхваща източната част от първи етаж, целия втори етаж и помещенията в бивша топла връзка.

Основният вход за персонала и посетителите е от югозапад и е на втори етаж, (който етаж е изцяло надземен). Второстепенени входове и стопански вход има на североизточната фасада на първи етаж. Вертикалната комуникация се осъществява от 1 стълбище затворено в стълбищна клетка. С изход на нивото на терена на първи етаж. Парапета му е метален ажурен. Няма изградена асансьорна уредба.

Настоящия проект за ремонт на съществуващата сграда е изготвен по искане на Възложителя „АЕЦ Козлодуй Нови мощности“ ЕАД, в съответствие на Техническата спецификация и заложените задължителни мерки в Техническия паспорт и Енергийното обследване за сградата. Обхвата на разработката обхваща югоизточната част от първото ниво на сграда с идентификатор 7798.501.41.4, цялото второ ниво- кота+ 4.50 на същата сграда и сграда с идентификатор 7798.501.41.3(бивша топла връзка), подробно отразени в графичната част на проекта.

За сградата е разработена функционална схема на разпределение на двете нива. Като основна концепция е възприето запазване в максимална степен на съществуващото разпределение, като се преосмисля функционалното предназначение на част от помещенията и се обособяват нови такива.

Разпределение кота ±0,00

Запазва се съществуващия вход и входно фоайе, запазва се съществуващата връзка с горното ниво посредством стълбищната клетка, както и самостоятелния вход от терена. Обособяват се три офис помещения с по две работни места, като към едното е обособен склад и сървърно помещение. Общо на етажа ще се помещават 6 работни места

Разпределение кота +4,50

Запазва се съществуващия вход и входно фоайе, като от лявата му страна се обособява работна зона включваща два по- големи офиса с по 10 работни места във всеки и три по малки за с по 4 работни места във всеки. Също така в тази зона се обособява и помещение със специален режим на достъп за регистратура класифицирана информация. От дясно на входното фоайе са обособени офис за изпълнителния директор с офис за секретар към него, конферентна зала и работно помещение с 6 работни места. В Дъното на входното фоайе се намира санитарна зона с тоалетни за мъже и жени, тоалетна предназначена за хора със специални потребности, склад и аусгус. От тази зона се осъществява връзка към стълбищна клетка за долния етаж и към стая за почивка оборудвана с кухненски блок и тоалетна. Общо на етажа ще се помещават 40 работни места.

Техническите и градоустройствени показатели за имота не се променят, не се предвижда промяна застроената и разгънатата застроена площ.  Проектната разработка обхваща югоизточната част от първото ниво на сграда с идентификатор 7798.501.41.4, цялото второ ниво- кота+ 4.50 на същата сграда и сграда с идентификатор 7798.501.41.3(бивша топла връзка), с ЗП на кота 0,00 – 160 кв.м и ЗП на кота +4,50 – 675 кв.м. и общо РЗП 835 кв.м.

Съгласно чл. 8, ал. 1, таблица 1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП сградата е от клас на функционална пожарна опасност /КФПО/ Ф3 и подкласове на ФПО Ф3.4.

Проектираните сгради отговарят на изисквания на чл. 13, ал. 1 от СТПНОП, относно максимално допустимата застроена площ за сгради от III степен на огнеустойчивост. Степента на огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите са описани подробно в т. 3.3 от записката.

3.1.1. Евакуация

Целта на настоящата част от проекта е осигуряване на своевременна и безопасна евакуация и защита на евакуиращите се от въздействието на опасните фактори на пожара, с което да бъдат изпълнени изискванията на чл.33 от Наредба  Iз-1971/2009г. за СТПНОБП.

Сградата е предвидена с по едно полу-подземно ниво и едно надземни етажа.

Вертикалната комуникация между етажите  в сградите се осъществява посредством един брой двураменно стълбище, като всеки етаж има директен изход на терен, съгласно изискванията на чл. 50, ал. 1  от Наредба № Із-1971 за СТПОНБП. Евакуационните стълбища по входовете в сградите не са отделени, посредством димоуплътнени самозатварящи се врати, в съотвествие с допускането на чл.47,ал. 3 т. 1 от Наредба  Iз-1971/2009г. за СТПНОБП.

Дължината на евакуационния път на всеки надземен етаж, от вратата на най-отдалеченото помещение до вход в евакуационно стълбище или изход навън не превишава 20 м, в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 3, т.1 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП от 29.10.2009 г. На всеки от етажите, с предвиден коридор с еднопосочна евакуация с дължина над 10 м,  се отделя от прилежащите му помещения (мерено от мястото с възможност за алтернативна евакуация или вход в стълбище) със самозатварящи се врати с огнеустойчивост не по-малка от ЕI 30, съгласно чл.53, ал.3, т.1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Предвижда се широчината на стълбищното рамо на всяко от стълбищата да изпълнява изискванията на чл.41, ал.1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Съгласно изискването на чл. 47, ал.4 от наредбата се предвижда стъпалата на стълбището да бъдат с височина до 0,22m и широчина по-голяма от 0,25m.

Вратите за евакуация от помещенията са предвидени с минимална светла височина 2м. и с минимална светла широчина 0,9м. Евакуационните изходи са проектирани с врати, отварящи се по посока на евакуацията.

За обозначаване пътищата за евакуация, съгласно Наредба № РД07/8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, ще бъдат поставени знаци.

3.1.2. Генерална планировка на строежа

Предвиден е свободен достъп на противопожарни автомобили до сградите. Спазени са отстоянията от съседни сгради и съоръжения. Осигурен е път с трайна настилка, който отговаря на условията на чл.27 от Наредба № Iз-1971  за СТПНОБП. Пред строежа или в близост няма данни да преминават подземни или надземни инженерни проводи, до които е необходимо да се спазват отстояния съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Около строежа няма данни да има строежи и инсталации от клас по функционална пожарна опасност Ф5, до които е необходимо да бъдат осигурени отстояния.

3.2. Клас на функционална пожарна опасност.

Съгласно чл. 8, ал. 1, таблица 1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП сградите са от клас на функционална пожарна опасност /КФПО/ Ф1 и подклас на ФПО Ф3.4. Отделните части на строежа се подразделят на класове и подкласове на функционална пожарна опасност, както следва:

- Административна сграда - КФПО Ф3, подклас Ф3.4;

3.3 Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи.

Необходима огнеустойчивост

Сградата е с едно полу-подземно ниво и едно надземно ниво.

Сградата  3 е с ЗП= 548 кв.м и РЗП 1233 кв.м, предвид на което и в съответствие с Таблица 4 към чл.13, ал.1 от Наредба  Iз-1971 за СТПНОБП, необходимата степен на огнеустойчивост е III-ра.

Необходимата огнеустойчивост на конструктивните елементи и минималният клас по реакция на огън на строителните продукти, от които са изработени същите, са определени съгласно Таблица 3 към чл.12, ал.1 от Наредба  Iз-1971/2009г. за СТПНОБП.

| Степен на огнеустой- чивост на сградите | Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | колони и рамки | външни и вътрешни носещи стени | външни и вътрешни неносещи стени | стени на евакуационни коридори и фоайета | между-етажни преградни конструк-ции | стени на стъл-бища | площадки и рамена на стълбища | покривна конструкция със защита съгласно колона 6 | покривна конструк-ция без защита съгласно колона 6 |
|  | R | REI | EI | EI | REI | EI | R | R или RE | R или RE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III | 60 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 45 | *НН | 30 |

3.3.1. Носещи и неносещи конструктивни елементи на строежа.

Фактическа огнеустойчивост

Конструкцията на сградите е  стоманобетонна със стоманобетонни  колони, греди, стоманобетонни стени (шайби) и стоманобетонни плочи.  Покривът е стоманобетонен, плосък, неизползваем. Огнеустойчивостта и класа по реакция на огън на проектираните конструктивни елементи са определени въз основа на сравнителни резултати по Приложение 5 към чл.10, ал.4 от Наредба  Iз-1971/2009г. за СТПНОБП.

| Определяне на класа по реакция на огън и границата на огнеустойчивост на конструктивните елементи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивен елемент | Материал | Клас по реакция на огън | Сечение(мм) | Фактическа граница на огнеустойчивост |
| Колони | Стоманобетон | А1 (т.6 на Приложение 6 към чл.14, ал.10) | 250/500 250/400 250/250 | >REI 180 (т.2.2 от Приложение 5 към чл.10, ал.4) |
| Външни и вътрешни носещи стени | Стоманобетон | А1 (т.6 на Приложение 6 към чл.14, ал.10) | 250 | >REI 360 (т.1.2 от Приложение 5 към чл.10, ал.4) |
| Външни и вътрешни неносещи стени | Керамични тухли | А1 (т.1.1 на Приложение 6 към чл.14, ал.10) | 250 | REI 240 (т.1.1 от Приложение 5 към чл.10, ал.4) |
| Стени на евакуационни коридори и фоайета | Керамични тухли | А1 (т.1.1 на Приложение 6 към чл.14, ал.10) | 250 | REI 240 (т.1.1 от Приложение 5 към чл.10, ал.4) |
| Междуетажни преградни конструкции | Стоманобетон | А1 (т.6 на Приложение 6 към чл.14, ал.10) | 200 | EI 180 (т.3.4 от Приложение 5 към чл.10, ал.4) |
| Стени на стълбища | Стоманобетон | А1 (т.1.1 на Приложение 6 към чл.14, ал.10) | 250 | >REI 360 (т.1.2 от Приложение 5 към чл.10, ал.4) |
| Площадки и рамена на стълбища | Стоманобетон | А1 (т.6 на Приложение 6 към чл.14, ал.10) | 150 | EI 90 (т.3.10 от Приложение 5 към чл.10, ал.4) |

Фактическата степен на огнеустойчивост на сградата е II-ра, при нормативно необходима III-ра.

При прокарване на нови инсталации през пожарозащитни прегради, отворите се уплътняват след инсталацията с продукти с оценено съответствие по отношение огнеустойчивостта,  без да се намалява нормативната огнеустойчивост на преградата.

3.2.4. Шахтови стени

Шахтовите стени, които отделят вертикалните вентилационни, ВиК и електро проводи ще се изпълнят от материали с клас по реакция на огън А2 и с граница на огнеустойчивост ЕІ60 минути.

3.2.5. Уплътнения на отвори

Всички отвори в хоризонталните и вертикални елементи на сградите, през които преминават проводи (кабели, тръби, въздуховоди и др.) следва да се уплътняват с одобрени противопожарни системи или продукти, които осигуряват граница на огнеустойчивост, равна на тази на преминаваната преграда.

3.2.6. Комини.

Комините за отоплителни устройства, предвидени за температурна обработка на хранителни продукти, се проектират с клас по реакция на огън най-малко А2, с огнеустойчивост G 50 и G 100, без отвори към съседни помещения по цялата височина.

3.4. Огнезащита на конструктивни елементи.

Не се изисква огнезащита на конструктивни елементи.

3.5. Класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни повърхности, за технологични инсталации, уредби и съоръжения в зависимост от вида на сградата и предназначението на помещенията.

Класовете по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни повърхности на строежа са проектирани в съответствие с изискванията на чл. 14 от СТПНОБП, както следва:

| По други пътища за евакуация (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5) | Стени | В-s1, d0 | Латекс върху гипсова шпакловка–А1(Таблица 1, т.19 от Приложение 6 към чл.14, ал.8) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тавани | B-s1, d0 | Латекс върху гипсова шпакловка–А1(Таблица 1, т.19 от Приложение 6 към чл.14, ал.8) |
|  | Подове | Dfl-s1 | Гранитогрес-А1(Таблица 1, т.28 от Приложение 6 към чл.14, ал.8) |
| В евакуационни стълбищни клетки | Стени | B-s1, d0 | Латекс върху гипсова шпакловка–А1(Таблица 1, т.19 от Приложение 6 към чл.14, ал.8) |
|  | Тавани | B-s1, d0 | Латекс върху гипсова шпакловка–А1(Таблица 1, т.19 от Приложение 6 към чл.14, ал.8) |
|  | Подове | Bfl, s1 | Гранитогрес-А1(Таблица 1, т.28 от Приложение 6 към чл.14, ал.8) |
| В подпокривни пространства: – използваеми: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 | Подове | B fl | Латекс върху гипсова шпакловка–А1(Таблица 1, т.19 от Приложение 6 към чл.14, ал.8) |
|  | Стени, тавани /ограждащи повърхности | B -sl, d0 | Гранитогрес-А1(Таблица 1, т.28 от Приложение 6 към чл.14, ал.8) |
| Ф5В, Ф5Г, Ф5Д <3002 | Стени и тавани | C-sl, d0 | Латекс върху гипсова шпакловка–А1(Таблица 1, т.19 от Приложение 6 към чл.14, ал.8) |
|  | Подове | Dfl-s1 | Гранитогрес-А1(Таблица 1, т.28 от Приложение 6 към чл.14, ал.8) |

4. АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ.

4.1. Обемно планировъчни и функционални показатели на пожарагасителни инсталации.

Съгласно изискванията на чл. 3, ал. 1, приложение № 1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП не се изисква пожарогасителна инсталация.

4.2. Обемно планировъчни и функционални показатели на пожароизвестителни инсталации.

Съгласно изискванията на чл. 3, ал. 1, приложение № 1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП се изисква изграждането на пожароизвестителна система. Инсталацията е с автоматично и ръчно задействане. Бутонните известители са разположени в близост до евакуационните изходи. Пожароизвестителната система ще бъде разработена подробно в част „Електро“, съгласно изискванията на БДС EN 54-14 „Пожароизвестителни системи. Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“.

4.4. Обемно планировъчни и функционални показатели на димо- топлоотвеждащи инсталации.

Съгласно глава осма от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП не се изисква ВСОДТ.

4.5. Функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене.

Разхода на вода за външно пожарогасене за сградите е определен в съответствие с чл. 173, ал. 1, табл. 16 от СТПНОБП и е 15 l/s. Конструкцията на сградата отговаря на изискванията на III-та   степен на огнеустойчивост, поради което съгласно чл. 173, ал.1 и Таблица №16 необходимия разход на вода за външно пожарогасене е 15l/s.

| Степен на огнеустойчивост на сградите или съоръженията | Категория по пожарна опасност | Разход на вода за един пожар, l/s, при обем на сградата (или част от нея, отделена с брандмауер), m3: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 3000 | ≤ 5 000 | ≤ 20 000 | ≤ 50 000 | > 50 000 |
| III степен | Ф5Г и Ф5Д | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | Ф5В | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 |

Външното противопожарно водоснабдяване на сградите ще се осъществява посредством съществуващи пожарни хидранти, на разстояние под 80м от сградата, в съответствие с изискванията на чл.170, ал.2, т.2 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

- вътрешно водоснабдяване за пожарогасене.

За строежи от подклас Ф1-Ф4 със застроен обем до 5000м3 не се проектират сградни водопроводни инсталации за пожарогасене, съгласно чл. 193, ал.1, т.8 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП. Въпреки това в сградата на кота +4.50 в основното фоайе има изграден съществуващ пожарен кран, който ще бъде ревизиран и приведен в употреба.

4.6. Оборудване с пожаротехнически средства .

Съгл. предвижданията на чл. 3, ал.2 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, сградата трябва да бъде оборудвана с пожаротехниески средства съгл. Приложение 2, II, т.1  За административни сгради с:

- некоридорна система се предвижда разполагане на минимум 1 Прахов пожарогасител 6 кг, 1 Пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг. и 1 Пожарогасител на водна основа 9 л. на всеки етаж.

- Коридорна система се предвижда разполагане на минимум 1 Прахов пожарогасител 6 кг, 1 Пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг. и 1 Пожарогасител на водна основа 9 л. на всеки 60м.

В графичната част на проекта са указани местата и видовете пожаротехнически средства които трябва да се поставят.

4.7. Функционални показатели на евакуационно осветление.

В съответствие изискванията на чл. 55 от СТПНОБП е проектирано евакуационно осветление. Същото ще се осъществи чрез осветителни тела с вграден акумулатор, LED крушки и пиктограми със стрелки за посока на евакуация и осветителни тела с LED крушки и монтиран в тях допълнително авариен модул. Осветителните тела на аварийно евакуационното осветление са проектирани на места в съответствие изискването на чл. 55, ал. 5 от СТПНОБП и са посочени в част Електро на проекта. Осветеността на евакуационните пътища по осевите им линии е 1 Lx, съобразено с изискването на ал. 6 на посочения норматив. Работата на  аварийно евакуационното осветление е осигурено от два независими източника с автоматично превключване и за продължителност на работа повече от един час.

Съгласно чл. 14, ал. 11 и ал. 30 и чл. 17 от СТПНОБП е предвидено уплътняване на отворите в стените и плочите, през които преминават кабелите, да се запълват с материали с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и огнеустойчивост без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда.

Подробности за проектираното евакуационно осветление са представени в част Електро-силнотокова.

За обозначаване пътищата за евакуация, съгласно Наредба № РД 07/8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, в обяснителната записка по-горе е посочен вида и количеството на знаците, които трябва да бъдат поставени, а в приложените чертежи местата им. Броя на обозначителните знаци е минимален и те могат да бъдат увеличени по брой и вид съобразно конкретната обстановка.

Помещенията, предмет на проекта са от Първа група - „Нормална пожарна опасност". Изпълнението на електрическите инсталации и уредби е в съответствие с изискванията на Глава дванадесета от Наредба №Із-1971. Електрическите табла са предвидени с корпуси с КРО, не по-нисък от С или V-0. Електрозахранващата инсталация е разположена в инсталационни шахти и окачени инсталационни тавани. 	Липсват електрозахранващи кабели, които да преминават през материали с КРО B-F или неустановени експлоатационни показатели. Комутационните апарати са предвидени върху конструкции и поставки с дебелина най-малко 3 mm, изпълнени от продукти с КРО А2. Електрическите и помощни консуматори на работните места и сървърите, включително осветлението са предназначени за нерегулирано работно време. Те са денонощно работещи и са монтирани на отделни токови кръгове. В гараж, складове и технически помещения класът на ел. оборудването ще бъде съобразено с изискванията за клас ПІІа. Корпусите на електрическите табла ще се предвидят от продукти с минимален клас по реакция на огън А2 в съответствие с чл. 246, ал.1 от НСТПНОБП.

4.8. Продукти и системи с оценено съответствие

Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, всички продукти и системи следва да бъдат с оценено съответствие, за което следва да бъдат представени следните документи:

Становище за допустимост, издадено от ГДПБЗН-МВР за удостоверяване на противопожарните характеристики на следните продукти и елементи:

-противопожарни врати

-шахтови стени и капаци

-щендерни преградни стени

-системи и продукти за уплътняване на отвори

-огнезащитни състави

-и други за които е необходимо.

СЕ декларации за съответстие и указания за употреба на български език за следните продукти и системи:

-пожарогасители

-елементи на пожароизвестителната инсталация

-евакуационни осветители

-вътрешни пожарни кранове (кран, струйник, шланг)

-продукти за уплътнение на отвори

- и други за които е необходимо

За всички облицовъчни и топлоизолационни материали трябва да бъдат представени съответните документи, удостоверяващи класът им по реакция на огън. (СЕ декларации за съответствие, СЕ маркировка и др.).

-топлоизолационни материали за въздуховоди;

-топлоизолационни материали за стени и покриви.

- и други за които е необходимо

Класът по реакция на огън на настилките и финишните покрития трябва да се съобрази с посочените в графичните части класове по реакция на огън.

5. Графични материали с параметри на евакуационните пътища и изходи.

В приложените чертежи са посочени параметрите на евакуационните пътища и изходи. Те не са схеми за евакуация по смисъла на т. III от Приложение № 2 на Н-ба № 8121з-647/2014 г. и не са предмет за разработка на настоящия Технически проект.

12.2024	Изготвил: 	   . . . . . . . . . . . . . . . .

СОФИЯ	    / арх. Ангел Енкин /