# СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА

- Документация

- Челен лист

- Съдържание

- Удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност

- Застраховка професионална отговорност

- Обяснителна записка

- Количествена сметка

- Графична част

| № ЧЕРТЕЖ | ИМЕ НА ЧЕРТЕЖ | Мащаб |
| --- | --- | --- |
| 0101 | Разпределение водопровод к.+/-0,00 | 1:50 |
| 0102 | Разпределение водопровод к.+4,50 | 1:50 |
| 0201 | Разпределение канализация к.+/-0,00 | 1:50 |
| 0202 | Разпределение канализация к.+4,50 | 1:50 |
| 1001 | Аксонометрия водопровод | - |
| 1002 | Аксонометрия канализация | - |

# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

# за

ОБЕКТ: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД.

ул."Панайот Хитов" №1а, гр. Козлодуй общ. Козлодуй, обл. Враца. ид. сграда: 37798.501.41.3, 37798.501.41.4

ЧАСТ: 	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ФАЗА: 	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

# Обща част

## Описание на проекта

Обследваната сграда се намира в ПИ: 37798.501.41, с идентификатори на сградите 37798.501.41.3 и 37798.501.41.3 и административен адрес: ул. „Панайот Хитов“ №1А, град „Козлодуй“. Имота е ъглов.

В имота са разположени 5 сгради със самостоятелни кадастрални идентификатори. Сграда 1 – за охрана. Сгради 2 и 4 – за административна дейност, които са свързани помежду си с топла връзка – сграда 3. Сграда 5 – гараж.  Сгради 1, 2, 3 и 4 по същество представляват различни корпуси на една сграда – разположена свобдоностояща в имота. Сграда 5 също е свободностояща в имота.

Настоящия проект за текущ ремонт обхваща източната част от първи етаж, целия втори етаж и помещенията в бивша топла връзка.

Основният вход за персонала и посетителите е от югозапад и е на втори етаж, (който етаж изцяло надземен). Второстепенени входове и стопански вход има на североизточната фасада на първи етаж.

Техническо задание за проектиране;

- Архитектурни подложки;

- Геодезическо заснемане;

- “Наредба No2 от 22 март 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни инсталации”;

- „Наредба №РД-02-14-140 от 17 май 2013г. за проектиране , изграждане и експлоатация на канализационни системи”;

- „Наредба №8 от 28 юли 1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места”

- “Наредба No4 от 17 юни 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации”;

- „БДС EN 12056-2 Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 2: Канализационна мрежа, проектиране и оразмеряване”

- „БДС EN 12056-3 Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 3: Отводняване на покриви, проектиране и оразмеряване”

- “Наредба NoIз-1971 от 29 октомври 2009г за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“;

# Водоснабдяване

Захранването на сградата с вода става от съществуващ площадков водопровод, който е захранен от съществуващ уличен водопровод.

За измерване на изразходените водни количества от сградата има съществуващ водомерен възел, който се запазва.

## Сградна водопроводна мрежа

Проекта за сградната водопроводна мрежа, предвижда подмяна на съществуващите хоризонтални разводки на санитарните помещения и подмяна на съществуващите клонове, като тяхното местоположение се запазва.

Предвижда се подмяна на всички санитарии и смесителни батерии в санитарните помещения.

Тръбопроводите провеждащи вода за питейно-битови нужди са проектирани от полипропиленови PP-R тръби с алуминиева вложка, съответно PN20 за топла и студена вода.

Хоризонталната разпределителна мрежа към приборите се полага скрито под мазилка с дебелина 2 см, или в междините на стените от гипсокартон, като разстоянието между тръбите за студена и топла вода не е по-малко от 10см.

Всички тръби се изолират против образуване на конденз и загуба на топлина, с топлоизолация от микропореста гума или подобна. Дебелината на топлоизолацията трябва да отговаря на изискваният на чл. 49 и чл. 50 от “Наредба No4 от 17 юни 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации”.

За компенсиране на линейните температурни удължения на полипропиленовите тръби са предвидени компенсатори съгласно изискванията на Производителя.

Затоплянето на водата за битови нужди се осъществява посредством съществуващи бойлери, разполжени и предвидени в основния проект за сградата.

На водопроводната мрежа са предвидени спирателни кранове с цел изолиране на отделни участъци в случай на ремонт и поддръжка, а в основата на всички вертикални водопроводни клонове (ВВК) са проектирани спирателни кранове с изпразнители.

#### Водни количества за питейно-битови нужди

#### Максимално денонощно водно количество

Максимално денонощното водно количество се определя съгласно „Наредба No4”, Приложение No4 към чл.19, по формулата:

Qмакс.ден=, м3/24ч

| Тип помещения | M | Обща вода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административни сгради | 45 | q= | 16.00 | l/d; |
|  |  | Q= | 0.72 | м3/д |
| Общо |  | Q= | 0.72 | м3/д |

#### Максимално часово водно количество

Максимално часовото водно количество се определя съгласно „Наредба No4”, Приложение No4 към чл.19, по формулата:

Qмакс.час= Qi x Mi , л/ч

| Тип помещения | M | Обща вода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административни сгради | 45 | q= | 4 | l/h; |
|  |  | Q= | 180 | l/h; |
| Общо |  | Q= | 180.00 | l/h; |

#### Максимално секундно водно количество при нормална работа

Оразмерителното водно количество се определя съгласно “Норми за проектиране на ВК в сгради”, раздел II, Приложение Nо5 към чл.65 по формулите:

, л/сек

, м3/ден

където:

Еа  -	 сумата на еквивалентния брой водочерпни кранове съгласно 			Приложение Nо1 ;

qв отн - относително оразмерително водно количество

qмакс.ден - максимално денонощно водно количество

qн макс д - норма на максимално денонощното водно количество съгласно Приложение No4 към чл.19

Мсгр- броят на водопотребителите в сградата

      - qмакс.сек=5 х qе секх сек , л/сек

Рсек=

където:

qе сек - е специфичният оразмерителен дебит на еквивалентната санитарна арматура

qе сек=0,2 л/сек;

сек - параметър на секундната вероятност, зависещ от секундната вероятност Рсек;

qн.макс ч - е нормата на максималния часов разход на вода;

Муч - общия брой на водопотребителите към оразмерявания участък.

      - Определяне броя на еквивалентните санитарни арматури

| Вид прибор | Обща вода |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бр. | Еа | Общо |
| Тоалетна мивка | 8 | 0.50 | 4.00 |
| Кухненска мивка | 2 | 1.00 | 2.00 |
| Аусгус | 1 | 1.00 | 1.00 |
| WC | 8 | 0.50 | 4.00 |
| Общо | Еаобща= |  | 11.00 |

      - Определяне на qотн, Рсек и Qмакс.сек

= 0,0227;  отчетено zсек=0,49

Qмакс.сек. общо= 0,49 л/с

Направените промени не водят до промяна на техническите показатели на съществуващия площадков водопровод и съществуващото сградно водопроводно отклонение.

# Канализация

Отпадъчните води от сградата се заустват в улична канализация посредством съществуваща площадкова канализация, която е изградена в имота.

## Сградна канализация

Проекта за сградната канализационна мрежа, предвижда подмяна на съществуващите хоризонтални разводки на санитарните помещения, главните вертикални канализационни клонове и всички водосточни тръби с нови такива.

Всички съществуващи структри в тоалетните да бъдат демонтирани и заменени с моноблокове.

Вътрешната канализационна мрежа се състои от вертикална част обираща водите от приборите и хоризонтална, която ги отведжда до съществуващата площадкова канализация.

Главната хоризонтална канализаци, е проектирана като от дебелостенни PVC тръби мин. SN4 с фабрични фасонни части. Канализацията от приборите е от PVC тръби DN50 и DN110 с фабрични фасонни части.

Отводняването на покрива става посредством покривни воронки и водосточни тръби.

За ревизия и евентуално почистване на всички ВКК и ВТ са проектирани ревизионни отвори (Р.О.) съгласно чл.150 от “Наредба No4 от 17 юни 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации”. Със същата цел на хоризонталната канализационна мрежа са предвидени ревизионни отовори (Р.О.) на необходимите места.

За вентилация на ВКК, след последния Р.О. са продължени над покрива, като частта изложена на преки слънчеви лъчи се изпълнява от устойчиви на слънчево греене PVC тръби завършващи с вентилационни шапки.

Всички открито положени тръби на главната канализационна мрежа се изолират с топлоизолация против образуване на конденз.

## Определяне на оразмерителните водни количества

Оразмерителното отпадъчно водно количество - съгласно БДС EN 12056-2

където:

QБ  - общо битово отпадъчно водно количество (л/с);

QД  - общо дъждовно отпадъчно водно количество (л/с);

### Битово отпадъчно водно количество

където:

QБ  - битово отпадъчно водно количество (л/с)

K – коефициент на едновременност – съгласно таблица 3

- сума от специфични оттоци – съгласно таблица 2

| Вид прибор | Брой | DU | DU – Общо |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | л/сек | л/сек |
| Кухненска мивка | 2 | 0,80 | 1,60 |
| Тоалетна мивка | 8 | 0,50 | 4,00 |
| Аусгус | 1 | 0,50 | 0,50 |
| WC с тоалетно казанче 6,0л | 8 | 2,00 | 16,00 |
| Подов сифон DN50 | 6 | 0,80 | 4,80 |
| Общо |  |  | 26,90 |

QБ = 0,526,90 = 2,59 л/с

Направените промени не водят до промяна на техническите показатели на съществуващата площадковa канализация и съществуващото сградно канализационно отклонение.

# Съгласуване с другите видове работи

Монтажът на водопровода и канализацията трябва да бъде съгласуван с другите видове строителни и монтажни работи, така че всички елементи да могат да се монтират по най-лесен начин и да се избегнат пресичанията между водопроводи, канали, други комуникации, строителните и архитектурни детайли.

В случай на поява на такива пресичания проектантите по съответните части ще решат кои комуникации ще трябва да бъдат изместени.

# Безопасност, хигиена на труда и противопожарна безопасност

Мероприятията, свързани с БХТПБ са разделени на два етапа:

Мероприятия по време на строителството

Мероприятия по време на експлоатацията

## Мероприятия по време на строителството

При изграждане и въвеждане в експлоатация на водоснабдителни системи се изпълняват изискванията на "Наредба №2 от 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи".

При изграждане и въвеждане в експлоатация на канализационни системи се изпълняват изискванията на "Наредба №РД-02-20-8 от 17.05.2013г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи".

При организиране и осъществяване на трудовата дейност, свързана със СМР, се изпълняват изискванията на Правилник по безопасността на труда при строителните и монтажните работи и Правилник за изменение и допълнение на Правилника по безопасността на труда при строителните и монтажните работи / обн., ДВ бр.4 от 1998 г./, Наредба № 7 от 29.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване / обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г изм. бр.48 от 2000 г и бр.52 от 2001 г, попр. бр.54 от 2001 г, изм. и доп. бр.43 от 2003 г, изм. и доп. бр.37 от 2004 г / , Наредба №3 от 2001 г. за  минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място /ДВ бр.46 от  2001 г./, Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, нормативните актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, свързани с изпълнението на СМР, и нормативните актове по хигиена на труда, противопожарна охрана и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена степен на опасност при изпълнението на СМР.

## Мероприятия по време на експлоатацията.

По време на експлоатацията да се спазват стриктно изискванията на общата нормативна уредба за безопасни и здравословни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания, както и Правилник по безопасността на труда при поддържане и експлоатация на водоснабдителните и канализационни мрежи и съоръжения /издание на МТСГ – 1971 г. – Д – 09 - 001/.

Съставил: ...................................

/инж. Стоян Стоянов/